Герметик-мастика для вентиляционных каналов DS-1050

- Герметик-мастика предназначен для герметизации вентиляционных каналов. Подходит для всех систем, в том числе для гибких и жестких воздуховодов.

- Высокоплотный состав, армированный волокном, на водной основе.

- Обладает высокой адгезией к металлу, стеклопластику и прочим строительным материалам.

- Выдерживает макс. давление 0,03 атм.

- Обладает отличной устойчивостью к образованию плесени и грибка.

- Поддается окрашиванию.

- Превосходит все американские стандарты по установке и обслуживанию вентиляционных систем.

- Предназначен для внутренних и внешних работ.

- Легко очищается водой.

Температура хранения и применения: от 0° до 45°С.

Термоустойчивость: от -40° до 90°С.

Максимальное количество циклов заморозки при хранении не более 5.

Способ применения: Кистью или пистолетом нанесите на чистую сухую поверхность слоем равным минимум 0,5 мм. Хорошо промажьте все швы и соединения для создания герметичной системы. Первое схватывание мастики происходит через 1 час. Перед тестом системы под давлением дайте подсохнуть 12-24 часов в зависимости от температуры, влажности и толщины слоя. Не наносите на внешние поверхности, если есть вероятность дождя или понижения температуры до отрицательной в течение 5 следующих часов.

Меры предосторожности: Может вызвать раздражение при контакте с кожей или с глазами. При попадании в глаза обильно промойте водой. При попадании на кожу промойте водой с мылом. При попадании внутрь не вызывайте рвоту. Немедленно обратитесь к врачу. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Объём: 310 мл         Сделано в США

При условии герметичности срок годности не ограничен

АБРО Индастрис, Инк.           тел. 574 232-8289